
阎发改审发〔2022〕49号
西安市阎良区发展和改革委员会
关于西安市阎良区西片区农村安全饮水工程初步设计的批复
西安市阎良区水务局：
你单位报来的《关于报送西安市阎良区西片区农村安全饮水工程初步设计的请示》（阎水字〔2022〕71号）收悉。经我委组织专家审查，会后设计单位根据专家意见进行了修改、补充完善,原则同意该项目初步设计，现批复如下：
一、建设选址和规模
1.项目选址

同意项目选址于西安市阎良区振兴街道办昌平村、坡底村、龙游村、谭家村、官刘村、慕郑村、清河村、聚宝村、民和村、新农村；关山街道办关山村、苏赵村、粟邑村、南冯村、南房村、关山镇南部供水主管网；新兴街道办官路村、咀子村、井家村；北屯街道办箭王村。

2.建设规模

新打水源井3眼及完善配套设施；敷设供水管网372.77km，其中输配水管网172.42km、入户管网200.35km，并设置相关阀井、管网、流量计等配套设施；安装智能远传水表8020块，其中入户智能水表7968块、村组检测水表52块，实现用户用水计量远程化。
二、水源工程
同意工程水源选择。昌平村等10个行政村水源为城区配水厂出厂水，关山村等9个行政村水源为水北水厂地下水。根据水文水资源计算和水质化验报告评价，两处水源水质、水量符合要求，设计供水保证率不低于95%。

三、工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。项目区内19个行政村，其中：昌平村等10个行政村，由城市供水管网延伸覆盖，实现水源替换、城乡一体供水；关山村等9个行政村，通过对水源扩建、管 网改造，实现区域供水一体化。主要建设内容：城市管网延伸改造、水源扩建、农村管网改造、入户工程和信息自动化建设。

四、工程设计

基本同意本工程等别为IV等，工程规模为小（1）型，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。工程合理使用年限30年。

（一）水源工程设计。基本同意水源井提水配套设施改造设计。同意水源井改造更换4面XFC-580型变频启动控制柜；改造更换电缆长度1.22km,采用YJV22-3*35+l*16mm2交联聚氯 乙烯铠装地埋电缆。

（二）输配水工程设计。原则同意管网水力计算成果和管材比选成果。共敷设配水管道172.42km (不含入户)，分为城市管网延伸和农村管网改造两部分。其中，城市管网延伸部分共敷设配水管道103.14km (不含入户)，包括：改造5条供水主干管网共敷设(dnl60〜dn315)PE100管道3.83km ( 0.8MPa),改造村内供水管网共敷设(dn32〜dnl80)PE100管道99.31km (0.6〜1.0MPa,不含入户)；农村管网改造部分共敷设配水管道 69.28km (不含入户)，包括：改造1条供水主干管网共敷设 (dn63〜dn280)PE100管道13.04km (0.8MPa),改造水源井井间联络管共敷设(dn90〜dnll0)PE100管道3.05km ( 0.8MPa), 改造村内供水管网共敷设(dn32〜dnl80 )PE100管道53.19km (0.6〜l.OMPa,不含入户)。更换入户管道共敷设dn20PE100管道200.35km ( 1.6MPa)。配水管网采用重力自流与泵站加压相结合的方式供水，其中：加压4处，设智慧节能叠压泵站4座。配套智能远传水表共计8020套，其中：入户远传水表7968套。同步新建或改造闸阀、排气阀、泄空阀、阀门井及消防取水设施。管线沿道路敷设，进村管道采用双管道敷设。谭家村采用环状管网布和树枝状结合布置，其余管网均采用树枝状布置。管沟开挖坡比1:0.3,原土回填，管顶覆土厚不小于0.8m,压实度不小于90% 。
（三）电气及自动化设计。基本同意电气及自动化设计。昌平村、谭家村、南房村及关山南部供水区域各设置1个10/0.4kV降压变配电中心、各安装1台10/0.4kV降压配电变压器，新增高压架空线路0.8km、低压动力电缆0.28km、加压泵站配置自动控制系统全网通远程控制器4套、安防系统及信息化系统及相应软硬件设施。

五、环境保护和水源保护

同意环境影响评价结论、水土保持设计及水源保护方案，应按专项办理有关手续，在工程建设和运行管理中应严格按照有关规定及设计方案实施，并做好节能降耗。

六、总概算

核定项目概算总投资为9201.92万元。

请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作；加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复的范围内；切实加强项目建设管理，严格执行国家和省市有关环境保护、节能、绿色建筑管理规定，确保项目尽快建成，投入运营。

西安市阎良区发展和改革委员会
2022年9月21日

监管平台项目代码：2206-610114-04-05-165109
抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，区住建局，

生态环境分局，自然资源和规划分局。
西安市阎良区发展和改革委员会  2022年9月21日印发



