西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室装修工程

竞争性磋商文件

项目编号：ZXGJ-YLZB-2020(59)

采购人：  西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心  （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                            （签字或盖章）

代理机构：    中昕国际项目管理有限公司           (盖章)

法定代表人或

其委托代理人：                            （签字或盖章）

二零二零年十一月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

一、名词解释	6

二、供应商注意事项	6

三、磋商文件	10

四、磋商保证金	12

五、磋商报价	14

六、响应文件	18

七、组织开标	21

八、磋商方法及程序	21

九、成交	28

十、签订政府采购合同	29

十一、采购代理服务费	29

十二、其他	30

第三章 磋商内容及要求	31

一、质量要求	31

二、工程量清单	31

三、施工要求	32

四、质量标准规范	32

五、商务要求	33

第四章 合同草案条款	45

第五章 响应文件构成及格式	54

附件一 工程量清单	70

第一章  竞争性磋商公告

中昕国际项目管理有限公司受西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对 西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室装修工程进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力承担本项目的供应商参加磋商。

一、项目名称：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室装修工程

二、项目编号：ZXGJ-YLZB-2020(59)

三、采购人：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

地址：西安市阎良区凤凰东路27号

项目联系人：王工

联系方式：029-86209997

四、代理机构：中昕国际项目管理有限公司

地址：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层

联系方式：029-83434478

项目联系人：王工

五、磋商内容和要求：本项目位于西安市阎良区，主要包含西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室的装饰、电气、暖通、医用气体等工程及医疗设备采购安装。（详见磋商文件第三章〈磋商内容及要求〉以及工程量清单）。

六、项目用途：手术室装饰装修及设备采购安装

七、采购预算：689765.30元

八、供应商资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2、有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照或“三证合一”后的注册营业执照。

3、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

4、无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

5、法定代表人委托授权书：（供应商为法人单位的）法定代表人亲自参加磋商时，须提供本人身份证复印件并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加磋商时，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件。

6、投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质和电子与智能化工程专业承包三级或以上资质，且具备有效的安全生产许可证，同时投标人需持有中华人民共和国医疗器械经营许可证。

7、拟派项目负责人须具有建设行政部门颁发的建筑工程专业二级或机电工程专业二级及以上建造师资质及安全生产考核B证；

8、本项目不接受联合体投标。

九、执行的其他政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府法采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；（4）《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）；（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4、详见磋商文件第二章相关事项。

十、磋商文件的公告及发售：

1.磋商文件发售时间：2020年11月11日至2020年11月17日,每日9：00到17:30（北京时间）

2.发售地点：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层

3.文件售价：免费（谢绝邮购）

注：报名时请携带本人身份证原件及单位介绍信在采购代理机构领取磋商文件（留加盖公章的身份证复印件）。

十一、磋商文件递交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2020-11-25 14:30:00（北京时间）

2、投标地点：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层第二会议室

3、递交文件方式：纸质响应文件应于开启当日提交首次响应文件截止时间前现场提交，逾期将被拒绝接收。纸质响应文件份数：一正两副，电子U盘两份。

4、开标时间：2020-11-25 14:30:00

5、开标地点：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层第二会议室

十二、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：029-83434478

2、联系人：王工

中昕国际项目管理有限公司

2020年11月10日

第二章  供应商须知

一、名词解释

（一）监管机构：西安市阎良区政府采购服务中心

（二）供应商：凡参与本次磋商，具有相关资格的法人/其他组织。

二、供应商注意事项

（一）询问

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问。代理机构或采购人将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

询问内容超出采购人对代理机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

（二）质疑和投诉

1、供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出。

项目联系人：王工

联系方式：029-86209997

通信地址：西安市阎良区凤凰东路27号

2、供应商对政府采购开评标程序提出质疑的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向代理机构提出：

受理机构：中昕国际项目管理有限公司

受理地址：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层

联系电话：029-83434478

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

4、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）超过法定期限或未以书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

（4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于信用记录的查询和使用

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用记录进行甄别。

2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4、信用记录核查的起止时间点为“购买磋商文件至磋商文件递交截止时间止”，供应商应将查询结果放置于响应文件内。信用记录查询方法及查询结果如下：

（1）信用中国上的信用报告：信用中国首页·〉信用信息查询框·〉下载信用报告，点击“下载”或使用截图工具完整截图，打印时切记保留右上方的“报告下载时间”。

（2）政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页·〉政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。

（四）关于对中小企业的优惠政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府法采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；

（4）《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）；

（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（五）关于现场踏勘及标前集中答疑

若磋商公告中明确安排现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在磋商公告约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需要答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。代理机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与磋商文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘和集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

（六）供应商的磋商费用全部自理。

三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章 磋商邀请函

第二章 供应商须知

第三章 磋商内容及要求

第四章 合同草案条款

第五章 响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商购买磋商文件后应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出实质性的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织磋商的，代理机构将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、响应函以及法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（项目未分标段的除外）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、提交首次响应文件截止之日前，代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

2、供应商对磋商文件有质疑的，应在磋商文件公告期届满之日起七个工作日内（但最晚不得超过提交首次响应文件截止时间前2个工作日）以书面形式提出，采购人或代理采购机构将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对磋商文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响响应文件编制的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3、代理机构可以视采购具体情况，暂停项目的执行或延长提交首次响应文件截止时间和磋商开启时间，但至少会在磋商文件要求的提交首次响应文件的截止时间2个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足2个工作日的，将视情另行通知。

4、请各供应商在提交首次响应文件截止时间之前，务必自行关注下列地址发布的变更公告，代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉市县采购信息公告〗

（四）磋商文件的最终解释权归采购人。

四、磋商保证金

（本项目不要求保证金缴纳）

五、磋商报价

磋商报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应在响应文件中的第一次磋商报价表上标明磋商报价、工程质量等级和工期。磋商报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价代理机构将不予接受，其响应文件视为无效文件。

（二）磋商报价一般情况下采取二次（最后）报价的办法。第一次报价进行公开唱标，在完成有关程序（资格审查）后，磋商小组在与各合格供应商进行单独磋商后，结合各合格供应商最后一次报价的机会。最后报价作为评分排序的依据。

（三）磋商报价由供应商根据磋商文件中第三章《磋商内容及要求》的工程范围及磋商文件说明的全部内容和要求的格式及工程造价管理机构发布的市场价格信息，结合企业基本情况、企业自身技术力量、机械装备水平、企业管理水平、市场价格行情自主编制。材料价格应充分考虑市场因素影响，自主报价，风险自担。

（四）本工程的计价方式为“清单计价”，计价依据：

3.1所有价格均为人民币报价，包括施工所需设备、材料、机械、人工、验收、交付、税金、利润等费用。供应商须提供本次手术室建设工程的全部项目，保证手术室建设按期完成并交付使用。本次竞争性磋商报价表中只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商应根据采购要求进行报价。竞争性磋商报价表中不得漏填项目。

3.2供应商依据磋商文件要求及现行规范相应规定，在充分考虑工程实际情况、投标人掌握的市场情况及风险预测等各项因素，并依据《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）、陕建发[2009]199号文、《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》（2009），《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》（2004）及补充定额，《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）、《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》陕建发[2017]270号文件、《陕西省住房和城乡建设厅文件关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发〔2018〕2019号）、《陕西省住房和城乡建设厅关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》陕建发【2019】45号文、招标文件、施工图、国家现行相关规定以及政府相关规定政策性调价文件，材料价格参考工程造价管理机构发布的《陕西省工程造价管理信息（材料信息价）》当期市场价格信息、市场价，结合企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场价格行情并考虑招标文件中约定的风险范围内的责任、义务、风险因素涉及的费用自主编制。一旦中标，对投标清单综合单价及总价采取一次包干。所报综合单价分析表中的人工、材料、机械消耗量不得超出陕西省2009消耗量定额规定的含量与损耗。

3.3最终报价=设备费+材料费＋运输费+装卸费+施工费+保险费+部门检测及手续办理费+其他费用等。投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程的分部分项工程费、措施费、其他项目费用、利润、成本、规费、税金、验收及相关手续办理费和投标人必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

3.4供应商可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

3.5供应商须对施工图纸中任何材料需求和工程量清单等要求进行完整报价，招标人拒绝只对部分工程进行报价的投标。供应商应在投标文件中的分项报价表上标明对本次采购拟提供工程的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种材料只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

3.6凡磋商文件要求或允许招标中进行报价的各项费用项目，若投标时未报，采购人将按这些费用已包含在投标报价中对待。

3.7供应商不得以低于成本的报价参加投标。当磋商评审小组认为某个供应商的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商评审小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

3.8施工及生活用水利用现场现有水源（水源引入点具体位置建设单位指定），此部分费用由投标人自主报价，结算时不调整。本工程用水、用电费用按照所在地实际情况收取，水电费按政府相关部门收取的发票单价执行，工程结算时由工程款中扣除。

3.9本次招标招标人提供招标控制价(即采购预算价)，超过采购预算的投标报价视为无效报价。

3.10因供应商对标书的理解偏差或因市场变化造成的风险均由供应商承担。

3.11最低报价不作为中标的唯一保证。

注：如遇国家政策调整，则按最新政策要求执行。

（五）磋商报价货币：人民币；单位：元，精确到小数点后两位。

（六）响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中磋商报价表内容与响应文件中其他位置相应内容表述不一致的，以磋商报价表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（七）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

六、响应文件

1、响应文件

为确保采购项目顺利开展，本项目将采用纸质响应文件进行的方式，供应商在磋商时须提供纸质响应文件。纸质响应文件一正两副，电子版U盘两份，内容不一致时，以正本为准。

- 纸质响应文件应依照磋商文件第五章《响应文件构成及格式》给定形式进行编制，并按第一章《磋商邀请函》中规定的响应文件份数要求进行印刷，正本及各副本分别装订成册。项目分标段的，应按所投标段分别准备响应文件。

- 电子版响应文件应该包含响应文件的所有内容，一式两份，并用全新的光盘作为载体。

- 响应文件正副本内容应当一致，若正本内容和副本内容不符，以正本为准。

- 响应文件的正本和全部的副本均须打印或用兰（黑）色墨水书写。因字迹潦草或编排混乱导致的不利后果，由磋商供应商自行承担。

（5）响应文件装订方式：胶订（图纸及特殊文件除外）。未按要求装订的，视为无效响应文件。

2、响应文件签署

（1）供应商应按照磋商文件第一章《供应商资格要求》及第五章《响应文件构成及格式》中指明的要求签字、盖章。

（2）除对错、漏处作必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删。所做修改处，必须有供应商的法定代表人或被授权人签字或盖章。

（3）电子版文档需要写明项目名称、编号及供应商名称，可简写。

3、响应文件的密封

供应商应将响应文件的正本单独密封，副本可以一起密封或分别密封。封口处应密封牢固，并按磋商文件第五章第七部分《响应文件封袋标识式样》在封口处加贴标识，同时注明“正本”或“副本”字样。两份电子版文档密封于正本中。

（三）响应文件的语言及计量单位

1、磋商活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

2、响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但磋商文件另有规定的除外。

（四）响应文件有效期

响应文件有效期为自磋商之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（五）响应文件的提交

纸质响应文件应于开启当日提交首次响应文件截止时间前现场提交，逾期将被拒绝接收。不接受电子邮件、传真及邮寄等方式递交的响应文件。代理机构收到纸质响应文件后，将如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。

（六）响应文件的撤回、补充和修改

供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行撤回、补充或修改。

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，磋商保证金不予退还。

2、对纸质响应文件进行补充、修改的，应以书面形式通知代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分，与响应文件表述不一致时，以补充、修改的内容为准。补充、修改的内容应按前述要求编制、签署、密封、标记，并在封套上加注“补充”、“修改”字样。

（七）供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

1、误投的；

2、未按磋商文件要求对纸质响应文件进行密封的；

3、未办理磋商保证金到账确认手续的、或供应商名称与确认单上的名称不一致的；

4、纸质响应文件的封袋未按磋商文件第五章第七部分《响应文件封袋标识式样》标明的；

5、逾期送达纸质响应文件的。

七、组织开标

（一）代理机构组织开标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）代理机构将严格按照磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商可派法定代表人或被授权人参加，并签名报到。

（三）开标大会上，代理机构将对已接收的响应文件，依据拆封响应文件的顺序，以公开唱标的形式，将第一次磋商报价表的内容公布（合格供应商的最后报价，将在磋商、澄清等程序后进行）。

（四）主持人宣布开标后，对标书的密封性及相关原件进行审查，随后进行资格审查以及之后的评审工作。

（五）在开标环节出现下列情况之一的，其纸质响应文件视为无效文件：

1、供应商拒绝对响应文件进行拆封的；

2、因供应商自身原因（如沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法拆封响应文件的；

3、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

八、磋商方法及程序

为了确保开标工作的公平、公正，采购代理机构根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第18号部长令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关专家共3人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于评委总数的三分之二。评标委员会专家成员在专家库中随机抽取。采购人派一名代表进入评标委员会。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

（一）磋商方法：综合评分法。

响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

（二）磋商程序：

1、资格性审查

磋商文件经确认后，资格审查小组对响应文件正本中的供应商资格证明文件进行审查。（审查内容详见招标公告中供应商资格要求）出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件要求提供资格证明文件原件，或资格证明文件未按磋商文件要求签字、盖章的；

（3）磋商小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商现场提供原件，供应商不能在规定时限内提供原件或其所提供的原件无法证实响应文件所附证明文件有效性的；

（4）法律法规规定的其他无效情形。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效响应供应商资格审查未通过的原因。

2、响应文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性进行审查。

### 符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸质响应文件正、副本数量及装订方式 | 均符合磋商文件要求。 |  |  |
| 2 | 响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外） | 响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段无遗漏，且与本项目一致： （1）封面； （2）响应函； （3）法定代表人委托授权书。 |  |  |
| 3 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容： （1）响应函； （2）第一次磋商报价表、分项报价表（磋商文件未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）供应商概况； （5）供应商参加政府采购活动承诺书； （6）响应方案。 |  |  |
| 4 | 响应文件签字、盖章 | 签字、盖章符合磋商文件要求，且无遗漏。 |  |  |
| 5 | 响应文件的语言及计量单位 | 均符合磋商文件的要求。 |  |  |
| 6 | 响应文件有效期 | 符合磋商文件的要求。 |  |  |
| 7 | 磋商报价 | 同时满足以下条款： （1）磋商报价符合唯一性要求； （2）第一次磋商报价表填写符合要求； （3）报价货币符合磋商文件要求； （4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 |  |  |
| 8 | 合同条款 | 完全理解并接受磋商文件合同条款的要求。 |  |  |
| 9 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |  |  |
| 资格审查小组：（签字） |  |  |  |  |

3、磋商及磋商文件的实质性变更

（1）磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商在评审过程中切勿擅自离开等标区域，否则由此引发的不利后果，由该供应商自行承担。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4、最后报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最后报价阶段。

（1）在对所有供应商的响应文件进行符合性审查时，通过必要的澄清，从质量和技术、服务均能满足磋商文件实质性响应要求的基础上，筛选出合格供应商。不合格供应商的响应文件按无效处理，磋商小组要告知有关供应商。

（2）磋商小组给予所有合格供应商一次最后报价的机会。供应商要以书面形式提交最后报价（各合格供应商的最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据），加盖公章或由其法定代表人或被授权人签字确认（以最后报价表中的要求为准）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况以书面形式退出磋商，代理机构将退还其所交纳的磋商保证金。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项情形的（即市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目），提交最后报价的供应商可以为2家。

5、综合比较与评价

磋商小组按《评审要素及分值一览表》中规定的评审方法和标准，对资格性、符合性审查合格的响应文件按其响应程度进行综合比较与评价。

评审要素及分值一览表

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 30 |  | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价得30分，其他各供应商的最后报价得分按下列公式计算：（磋商基准价/最后磋商报价）×30％×100。 |  |
| 对于本项目的实施方案 | 70 | 7 | 确保工程质量的技术组织措施；（0-7分） |  |
|  |  | 7 | 确保安全生产的技术组织措施；（0-7分） |  |
|  |  | 7 | 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施（含治污减霾防治措施）；（0-7分） |  |
|  |  | 6 | 确保工期的技术组织措施；（0-6分） |  |
|  |  | 10 | 施工方案和项目部组成人员；（0-10分） |  |
|  |  | 6 | 施工机械配备和材料投入计划；（0-6分） |  |
|  |  | 4 | 施工进度表或施工网络图（0-4分） |  |
|  |  | 4 | 劳动力安排计划及劳务分包情况表（0-4分） |  |
|  |  | 3 | 施工总平面布置图（0-3分） |  |
|  |  | 3 | 新技术、新产品、新工艺、新材料应用（0-3分） |  |
|  |  | 8 | 设备采购、运输、安装、维护方案（0-8） |  |
|  |  | 5 | 磋商供应商提供2017年1月1日以来的类似手术室装修项目业绩，每提供一个得1分，此项满分5分；（业绩以成交通知书、协议书或合同原件为准，原件随标书密封在响应文件正本内，不提供不得分，评审结束后现场退还原件。） |  |
| 说明 | 1、磋商小组成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2、对小型和微型企业的磋商报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。 |  |  |  |

6、推荐成交候选人

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选人（有效供应商家数不足时以实际有效数量推荐成交候选人）。评审得分相同的，价格分高者优先；若价格分亦相同，则依次比较后续项别，得分高者优先。

7、编写评审报告

磋商小组根据磋商情况编制评审报告，磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（三）对响应文件的澄清

1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。

2、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3、磋商文件、响应文件及澄清内容将作为评审的依据。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、代理机构对磋商小组名单负有保密责任。磋商小组成员、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装；

6、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

九、成交

（一）代理机构在评审工作结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

（二）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中按照次序确定排序第一的成交候选人为成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为同意按评审报告提出的成交候选人次序确定排序第一的成交候选人为成交供应商。

（三）代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上发布成交结果，成交结果公告期限为1个工作日。

（四）在发布成交结果同时，代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

成交通知书领取地点：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层

联系电话：029-83434478

（五）代理构按照相关规定将评审报告机相关送监管机构备案。

十、签订政府采购合同

（一）采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本及成交供应商的响应情况签订政府采购合同。

（二）采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（三）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（四）政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

（五）磋商文件、响应文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（六）采购人按有关规定将政府采购合同报送监管机构备案。

十一、采购代理服务费

服务费由采购代理服务费、造价咨询费两部分组成。其中采购代理服务费以成交价为基准价，参考发改价格【2015】299号文件，参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）计取；工程量清单及招标控制价编制费以最高限价为基准价，依据陕价行发【2014】88号文件规定标准计取。

在中标单位领取中标通知书前由中标单位向代理机构付全部代理服务费。

十二、其他

（一）根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十四条、第三十五条和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，第一次公告后，磋商过程中出现下列情况之一的，按磋商失败处理：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；其他项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二）磋商失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

（三）重新组织磋商后，符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

（四）磋商文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章  磋商内容及要求

一、质量要求：合格

1、施工要求符合国家相关规范。

2、因供应商施工不善或材料使用不当发生工程事故的，责任由供应商全权负责。

3、工期：30日历天

二、工程量清单

（一）工程量清单说明：

本工程量清单是根据相关工程量清单的计算规则编制，应与磋商文件中要求一起阅读和理解，为磋商报价的共同基础。

（二）磋商报价说明：

工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润、施工措施费、安全保护设施费用、平整场地费用、环境保护设施设备费用等所有费用以及一定范围内的风险费用等。工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

（三）其他说明：未列出的清单其内容及计价表格参照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009年）。

（四）工程量清单：

拆除原有墙面及地面并新做瓷砖墙地面，拆除门窗并新安装；安装卫生器具、安装灯具和电器，新做门头广告牌；购置家具等等，详见工程量清单附件一。

三、施工要求

1、成交供应商应当保证所供材料的来源渠道正常，工程实施完全符合合同规定的技术、方案、质量、规格、材质等要求，并在质保期内、外对由于材料或施工的缺陷而产生的质量问题负责。

2、做到文明施工，与周边单位或群众做好协调工作。合理安排作业时间，合理降低噪音污染、粉尘污染，确保施工现场周围群众正常的工作与休息，按国家有关施工时间规定进行施工，施工中避免给他人带来干扰。

3、根据实际需要，供应商应在工程施工实施期间进行巡查，若出现质量问题，供应商应免费对工程出现的问题进行维修。

4、成交供应商应完成所需设备、材料的供应、运输至采购人指定地点，并按照国家相关规范完成施工安装并交付采购人验收合格。

5、在质保期内，如果发现工程质量及工程材料规格、材质等存在与合同有任何一项不符，采购人可在七个工作日内，以书面形式向成交供应商提出索赔。

6、成交供应商负责办理建筑垃圾外运有关手续并承担所有费用，建筑垃圾日产日清。

7、成交供应商应切实加强施工安全管理，如因措施不力造成人员伤亡或财产损失等一切事故，成交供应商负全责并承担所有费用。

四、质量标准规范

工程施工应按国家现行标准和相应的行业技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。包括但不限于：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

五、商务及技术要求

一、装饰工程技术要求依据：

1.  建设单位提供的建筑图纸及使用要求

2. 《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)

3.  《医院消毒卫生标准》(GB15982-2012)

4. 《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

5. 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

6. 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

7. 《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2010)

8. 《洁净手术部建设实施指南》2004

9. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GBJ50210-2018

10.《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

参考国家有关洁净技术的规范、规程。

二、工程概况:

西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室装修工程手术部位于新建综合楼四楼，框架结构、手术部建筑面积约118.2m2（含污物走廊），设置手术室1间，配套辅助房间有敷料间、器械间、更鞋间、医护更衣、保洁间、污物走廊等。

手术部患者经转床区换床后,进入手术室;医护人员由医护通道经严格更鞋、更衣程序后,由清洁进入洁净手术区各岗位;手术使用后的物品,在污物处理间处理、在污物暂存间暂时存放,经由专用污物电梯送出,分类处理。其特点:洁污分明,避免交叉感染,方便护士管理,提高医护人员工作效率。

三、装饰选材:

1、墙面

1)手术室均选用50mm(钢板δ≥0.476mm)厚硫氧镁彩钢板，圆弧角处理。

2)手术部洁净走廊、无菌辅房、等墙面材料选用50mm厚岩棉净化彩钢板(钢板δ≥0.476mm)承重型钢结构框架。其中洁净走廊、污物走廊、换床间墙面均设置150mm宽δ=1.0mm厚不锈钢防撞带(材质为304不锈钢)。

2、地面

1)手术室、洁净走廊、污物走廊、无菌辅房等功能房间地面材料采用2mm塑胶卷材地面。铺设地板前采用自流平及界面处理剂处理,符合相关标准。卷材拼缝均为热焊熔接,平整无缝,与墙体均为圆弧连接。卷材上翻100mm,踢脚线不突出墙面。

2) 具体各区域地面材质详见地面平面图。

3、吊顶

1)各区域顶面材料--同墙面材料。

2)手术部所有房间吊顶标高均为+2.700m。

四、与手术室建设配套的其他工程：

1)门体设置要求:手术室在洁净走廊一侧设置一趟自动医用气密封悬吊式自动趟门,上方设有“手术中”门头灯具有自动、红外感应和手动三种开启方式,带自动延时关闭功能。门体尺寸为 1500*2100mm;门体采用钢制喷塑。手术室污物走廊一侧的门均为钢 (表面喷塑),门洞尺寸为900*2100mm。

2)辅助用房门体,开向洁净走廊的门和污廊的门带防撞功能,开向洁净走廊的门均为彩钢板手动门。门扇表面色调与墙面协调。

3)除更衣间门外其它门均配置观察窗。

4)范围内的柱子,均采用墙体同质材料包封。

五、建筑装饰施工：

1、一般说明:

1)、本工程设计图纸所标尺寸均以毫米计算;

2)、本工程以地面装修完成面为相对标高;

3)、所有装饰材料均须符合设计及规范要求;

4)、施工作业符合《建筑装饰装修工程施工规程》;

5)、施工质量应符合《建筑装饰装修质量验收标准》;

6)、凡图纸及本说明未尽事宜均按现行规范执行;

六、空调系统、通风系统的要求：

1、技术要求依据：

①: 业主对空调设计的要求

②:《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB50736-2012)

③:《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调、动力》   (2009)

④:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

⑤:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

⑥:《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)

⑦:《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)

⑧:《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)

⑨:《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)

⑩:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

建筑专业提供的其他设计资料。

2、技术要求

本次设计手术室结合医院目前现状暂不做净化空调系统，按手术室二类医疗环境设置非净化手术室

①.空调：考虑手术区空调，根据节能、经济之原则，空调选用风冷全直流变频多联风管机空调。特点：安装方便、风管距离短、各房间室内机独立控制、变频节能，即用即开、冷热效能快。

②.通风：

（1）限制区内采用机械通风，

送风：设置三级过滤洁净新风机为房间送入洁净新风、保证室内新鲜空气。

排风：二级中效过滤排风机将室内废气排出。

送风与排风形成正压差，保证室内空气流动、洁净区和污染区有5Pa压差。

（2）非限制区采用自然开窗通风，卫浴间、洁具间可采用顶部换气扇通风。

③.空气消毒：限制区选用吊顶嵌入式空气消毒机，非限制区选用紫外线杀毒灯。

七、给排水工程的要求

1、技术要求依据依据:

①.建设单位提供的本工程有关资料;

②.建筑和有关工种提供的作业图和有关资料;

③.国家现行有关给水、排水和卫生等设计规范及规程。

《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009版)

《综合医院建筑设计规范》 GB 51039-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

2、系统

①.生活给水系统:接至大楼给水立管。

②.生活污水系统:接入大楼排水立管。

3、管材:

①．本层给水管均采用无规共聚聚丙烯管(PP-R),热熔承插连接,暗敷。

②．排水管道采用聚乙烯静音排水管(PVC-U),橡胶密封圈承插接口。

4、卫生设备及附件:

①．地漏地漏采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯,材质为铝合金或铜 ,器具存水弯水封应大于50mm。地漏低于建筑地面5~10mm,严禁采用钟罩(扣碗)式地漏;严禁采用活动机械密封替代水封。公共浴室等处地漏采用网框式地漏。清扫口与结构板面平齐,建筑面层施工完成后做标记,以便清通。

②．所有卫生设备及五金配件均要求采用节水型,带水箱大便器,水箱容积不得大于6L,采用3L、6L两档冲洗阀,卫生洁具布置在梁上时,蹲便器根据情况选用前排、或后排大便器。

5、管道安装:

①．管道安装应注意平直美观,尽量靠墙贴柱贴梁,排水管道起端应尽量抬高,管道支吊架按现行施工及验收规范设置或参照03S402执行。管道支架或管卡应固定在楼板的承重结构上。

②．管道交叉采取以下躲让原则:压力流管道让重力流管道,小管径让大管径,管道躲让时可采用乙字弯或45%D 弯头向上或向下翻。

③．排水管和出户管连接应用两个45%%D弯头,90%%D弯须采用带检查口弯头,支管与主管连接采用顺水三通或斜三通。

④．排水坡度除图中注明者外如下:

DN50 i=0.025;DN75 i=0.015;DN100 i=0.012;DN125 i=0.010;

DN150 i=0.007;DN200 i=0.007。

6、管道冲洗:

①．给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗。并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的有关规定。

②．排水管道冲洗以管道畅通为合格。

八、电气工程的要求

1、技术要求依据

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

其它有关现行国家及地方行业规范、标准以及院方所提供的文件为设计依据。

2、施工范围

包含:动力配电系统、照明配电系统、接地安全保护系统、电话、网络系统,视频监控系统、门禁系统。

3、强电部分

①．本工程电源电压为380V/220V,医疗总配电箱采用双回路进线方式配电,(配电箱配置不间断UPS持续供电),当一路电源中断供电时另一路电源可承担所有负荷用电。

②．手术室配电箱设置在非洁净区,暗装且门不应开向手术室。

③．本工程采用电缆桥架敷设方式,电缆桥架水平安装时,支架间距不大于1.5m,垂直安装时,间距不大于 2.0m。

④．插座回路为单相三线,采用WDZ-BYJ-0.45/0.75KV 3*4mm导线穿PVC20敷设在吊

顶内或墙内,具体见系统图。

4、 照明配电系统

①．本工程照明限制区区域采用LED净化灯盘,非限制区域采用格栅灯,所有照明光源均采用高效节能产品,配电子式节能镇流器其cosΦ值均≥0.90。

②．照度要求

手术室:750lx

预麻/苏醒室:100lx

办公室:300lx

走廊、卫生间:100lx

③．照明回路为单相三线,采用WDZ-BYJ-0.45/0.75KV 3*2.5mm导线穿PVC16敷设在顶板内或墙内, 具体见系统图。

④．当采用I类灯具时,灯具外露可导电部分应可靠接地,并有明显标志;开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。

5、弱电部分

①．电话系统

本工程电话系统信号源引自原大楼主体设计预留电话前端箱,电话信号线由弱电井电话配线架引来。 具体电话插座位置详见平面图设计。

②．网络系统

本工程网络系统信号源引自原大楼主体设计预留网络前端箱,网络信号线由弱电井网络配线架引来。

具体网络插座位置详见平面图设计。

③视频监控系统

1) 监视主机设在护士站或办公室，重要通道设置监控摄像机。

2) 手术室设置专用全景监控摄像机,其余设置半球形摄像机。

3) 所有全景摄像机的附近设置220V备用电源插座。

4) 所有视频信号可手动/自动切换,所有摄像机均带红外夜视功能。

④．门禁系统

1) 门禁系统各设备由门禁控制器控制,本系统由感应型读卡器、电磁锁、控制主机及各种外围设备等组成。

2) 门禁系统中门禁控制器与主楼火灾自动报警系统相接,当发生火灾时,通过门禁控制器将电磁锁解锁。

3) 用于安全防范系统的线缆应远离高压线或大电流电缆,并穿金属管或用金属线槽敷设,以防电磁干扰。 与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于0.8m。

九、手术室配置的要求

| 编号 | 设备名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四联情报面板 | 1 |
| 2 | 书写台 | 1 |
| 3 | 四联观片灯 | 1 |
| 4 | 器械柜 | 1 |
| 5 | 药品柜 | 1 |
| 6 | 麻醉柜 | 1 |
| 7 | 220V插座箱 | 2 |
| 8 | 380V插座箱 | 1 |
| 9 | 医用气体墙面终端箱 | 1 |
| 10 | 单头LED无影灯 | 1 |
| 11 | 外科手术吊塔 | 1 |
| 12 | 腔镜吊塔 | 1 |
| 13 | 机械妇科手术床 | 1 |
| 14 | 二人位刷手池 | 1 |

十、医疗器械参数

1、单头LED无影灯技术参数

- 知名品牌，持有注册证。

- LED光源，整体反射透镜技术，经过汇聚型光学透镜在手术区域形成超强且均匀的照明效果，使术野光斑更加均匀无暗区。

- 圆盘式设计，灯盘直径小，灯盘厚度薄，稳定性强，表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，稳定性强，对手术室层流影响小；

- 灯头一体化超薄无螺钉设计，灯罩及悬吊臂采用特殊硬质铝合金材料制造，全封闭静电粉末喷涂工艺，强度高、防腐蚀、易清洁、易维护；消毒无卫生死角确保洁净效果；

- 灯头可360旋转无限位，含消毒手柄及360°围栏扶手，医护人员可从任意角度移动手术灯头调节定位，操作方便无卡角；

- 光学系统：采用不少于88个手术灯专用的磷涂层LED灯泡，提供纯净、自然的白光。（提供清晰灯头实物照片）

- 暖色LED光被医生头肩部遮挡后，永远不会产生彩色灯泡引起的彩虹效应；

- 消毒手柄手动调节光斑大小，每个灯头配2个消毒手柄，金属或高分子材料材质，耐受134℃、205.8kPa高温高压灭菌。

- 采用十档控制调节，所视即所得，操控更直观简便；

- 内置一键式微创手术的MIN照明模式,MIN模式时LED照度：≤8,000Lux

- 光照强度：≥160,000Lux。

- 亮度调整范围：普通模式40,000～120,000Lux，MAX模式40,000～160,000Lux；

- 色温： 4500±500Kelvi,满足不同手术术野照射需求和医生不同的用眼习惯需求；

- 显色性指数CRI（Ra）：≥97, 可看清曝露组织中的每个细节，每个微小红色阴影内的种种细节。（提供省级检测证明文件）

- 光斑(D10)大小：160-320mm，非机械式电子光斑调节，具备自动聚焦功能；

- D50/D10(光斑均匀度) ：≥0.5

- 照明深度：≥1000mm，满足深腔聚光照明需求.

- 灯盘直径：≥700mm

- 灯泡使用寿命：≥50,000小时

- 红外辐射：≤4mw/m²Lux，总辐照度Ee≤500W/m2，紫外光辐照度≤2W/m2。

- 每灯悬吊系统旋转关节数≥3个,关节灵活度大，稳定性好，定位准确；

- 开放的结构，未来可根据客户的需要，配备所需的设备进行升级。

2、外科手术吊塔技术参数

（1）净负载能力≥180KG

（2）单臂，长度≥800mm

（3）吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º

（4）竖置吊柱式结构，长度≥800mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用

（5）各个转动关节配置刹车，保证手术时设备无飘移

（6）仪器平台：2层

（7）每套配置气源：氧气2个、吸引2个、空气1个

（8）每套配置多功能电源插座10个，电气终端可根据需要安装于各个方位。

（9）输液支架1套，带输液钩。

（10）双关节延展臂1个。

（11）网络接口2个。

（12）抽屉1个。

（13）等电位端子2个。

(14)配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配

3、腔镜吊塔技术参数

（1）净负载能力≥180KG

（2）单臂，长度≥800mm

（3）吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º

（4）竖置吊柱式结构，长度≥800mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用

（5）各个转动关节配置刹车，保证手术时设备无飘移

（6）仪器平台：3层

（7）每套配置气源：氧气2个、吸引2个、空气1个、二氧化碳1个

（8）每套配置多功能电源插座12个，电气终端可根据需要安装于各个方位。

（9）输液支架1套，带输液钩。

（10）双关节延展臂1个。

（11）网络接口2个。

（12）抽屉1个。

（13）等电位端子2个。

(14)配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配。

4、机械妇科手术床技术参数

（1）手术床采用304优质不锈钢材质。

（2）为了使用安全，生产厂家必须具有注册证及ISO9001、ISO13485和CE认证,证书有效，提供复印件备查。

（3）采用机械液压手术床，适合用于各种妇科检查，顺产手术所需。

（4）简洁的外观设计，让其不失实用的同时更加美观、大方。

（5）T型底座设计，为医生提供充足的足腿部空间。

（6）具有特有的三级控制系统，手控背板采用手摇机械齿轮传动和脚踏液压升降功能，前后倾斜用手摇机械齿轮传动控制，保障了手术的安全性，现实了多方位操作。

（7）附件配置要求：

床垫------------------------------1套

搁手板---------------- 1副

麻醉屏架------------------------1副

托腿架---------------------------1副

支肩架(支身架)----------------1副

缚身带---------------------------1副

头板 ---------------- 1件

腿板 ---------------- 1件

污物盆架 --------------1副

污物盆 ----------------1件

长滑块 ---------------1副

第四章  合同草案条款

政府采购施工合同参考格式

（竞争性磋商）

项目名称:

项目编号:

发包人:

承包人:

日期：

政府采购施工合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定以及 西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室装修工程 磋商文件要求的磋商结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条 项目基本情况

1．项目名称：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室装修工程。

2．采购范围：本项目位于西安市阎良区，主要包含西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室的装饰、电气、暖通、医用气体等工程及医疗设备采购安装。（详见磋商文件第三章〈磋商内容及要求〉以及工程量清单）。

第二条合同价款

1、签约合同总价：（大写） ；（小写）：

2、合同总价包括：按照施工图完成工程所需物资的采购、施工，以及达到正常条件下所包含的一切费用。

第三条合同结算

1、付款方式：本工程在承包人签订了合同协议书并材料机械进场15日内，由承包人提出申请，监理工程师按合同价的40%签发工程预付款支付证书，并报建设单位支付。工程竣工验收一个月内，发包人支付承包人工程款至合同价的80%，余款在工程结算审核完成扣除3%质保金成后一个月内付清（质保期为2年，工程质量缺陷期为1年，工程质量缺陷期满后一个月内付清3%质保金）。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由采购人负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

第四条 工期

工程施工期限共       日历日。具体开工日期以开工通知为准。

第五条项目经理

承包人项目经理：       注册证号：        身份证号：

第六条工程质量标准：施工要求符合国家相关规范合格标准。

在工程进行中，承包人应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范，做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。按图施工，如需变动，经设计单位、发包人、承包人、监理工程师共同书面确认之后，方可改动。

如因施工原因造成的质量不合格要求而发生的返工费用，由承包人负责。

第七条材料和设施供应

材料进场时应及时向监理进行报验并确保其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求原则，否则承包人应无条件及时更换，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包人应该足额赔偿，并支付发包人合同价款5%的违约金。

第八条双方的权利和义务

1、工程师：在工程施工中，发包人委托为施工监理；委托现场施工代表为；承包人指派（项目经理）为工程项目负责人，承包人应接受发包方及监理单位的现场管理和对工程项目的监督考核。

2、发包人工作：图纸会审及设计交底；协调处理地下管线、邻近建筑物；

3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线、供水管道和邻近建筑物等；提供施工组织设计和进度计划。

第九条 违约责任

1、承包方存在以下行为，发包方可提前解除合同，承包方承担全部责任：

1）承包方的施工设备、工具及劳务人数未按磋商响应投标文件承诺配置，或超出发包方规定时间还未配置的；

2）承包方未按磋商响应投标文件承诺配置相应专业技术人员；

3）承包方采取消极态度进行事故的处理，隐瞒上报重大事故；

4）承包方在合同期间，无故停止工作累计3天或以上。

2、承包方违反合同或磋商文件约定的有关义务，对发包方造成经济损失的，应给予发包方经济赔偿；如造成重大损失的，发包方有权终止合同。

3、因承包方原因造成道路、设施等损坏或丢失，承包方应赔偿损失。

4、承包方在接管后10个日历天内不能正常按磋商文件或合同履约的，属于承包方责任的，发包方有权解除合同。

5、承包方在签订合同后或承包过程中放弃承包权时，由发包方报市有关行政主管部门依照有关法律规定给予处罚。

6、承包方不能达到磋商文件和合同规定的施工、养护、抢修质量要求的，或不能履行协议规定的义务，发包方除对承包方发出整改通知书外，也可要求承包方承担因采取措施所增加的费用，并赔偿因违约给发包方造成的损失。

第十条、验收

1竣工验收

1.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收后一个月内，交竣工图及工程全部竣工资料文件三套。

1.2中间交工工程的范围和竣工时间：

2、竣工结算

结算审查期限：竣工验收后，竣工结算经发包方审定，报审计部门审计后，30日内一次付清全部工程尾款。

3、验收标准：施工要求符合国家相关规范合格标准，工程增减变更，由相关部门签证认可，最终由发包方决算。

第十一条  质量保修

质量保修期为2年，从初验报告确认之日起计算。双方应在签订合同时签订质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的一部分。

第十二条  履约保证金

承包人在签订合同时，承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：，担保金额：    ，担保有效期：。

第十三条、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）合同条款及其附件；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同条款及其附件须经合同当事人签字和盖章。

第十四条、承诺

1.发包方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保养期内承担相应的工程责任。

3.双方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

第十五条、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由发包方和承包方双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式份，双方各执份，备案份。

3、合同经双方盖章、签字后生效，合同签订地点为。

| 发包方名称（盖章）: 地址： 法定代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 承包方名称（盖章）: 地址： 法定代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

4、生效时间：年月日

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

承包人（全称）：             （中标单位）

为保证西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室装修工程  （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、双方约定的其他土建工程，以及电线、设备安装工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

工程交付使用后，若出现各类质量问题，承包人于接到通知后24小时以内到达现场，及时排除隐患。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程为2，防水工程为2 年,保温工程3年；

2、电气管线、设备安装工程为2年；

3、市政公用工程为2年；

4、其他约定：本项目工程质量缺陷期为1年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3 %，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）。质量保修金银行利率为  银行同期存款利息。

五、质量保修金的返还

发包人在工程质量缺陷期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

发 包 人（公章）：         承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：

年月日                     年月日

- 响应文件构成及格式

西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室装修工程

响应文件

（项目编号：ZXGJ-YLZB-2020(59)）

正本/副本

供应商：                             （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）

日        期：   年     月    日

目  录

第一部分  响应函	X

第二部分  第一次磋商报价表	X

第三部分  资格证明文件	X

无重大违法记录声明（格式）	X

法定代表人委托授权书（格式）	X

第四部分  供应商概况	X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书	X

第六部分  响应方案	X

第七部分  纸质响应文件封袋标识式样	X

第一部分  响应函

中昕国际项目管理有限公司：

我方收到贵中心发布的《西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室装修工程》（项目编号：ZXGJ-YLZB-2020(59)）磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目的磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵中心在政府采购信息发布媒体（详见第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本次磋商有关的任何证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目的合同责任和义务。

五、我方提交的响应文件正本一套、副本两套。

六、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：

供应商:（供应商全称并加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　月　日

第二部分  第一次磋商报价表

单位:元（精确到小数点后两位）

| 报价内容 项目名称 | 磋商报价 A | 工程质量等级 B | 工期（日历日） C |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室装修工程 |  |  |  |
| 磋商报价（大写） |  |  |  |

供应商:（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

注：

1、磋商报价包括人工费、机械费、材料费、措施项目费、规费、税金等所有费用。

2、A栏须填写阿拉伯数字，C栏须填写工期；

3、“磋商报价（大写）”栏须填写大写报价金额。

第三部分  资格证明文件

供应商应按照《磋商公告》所列“供应商资格要求”提供全部资格证明文件，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。

符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（需附符合政府采购法第二十二条规定的证明资料）

1.附2016年度至2018年度任一年的财务报表或经审计的财务报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，以上四种形式的证明资料提供任何一种即可；

2.供应商应出具自2019年1月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章）依法免税的供应商应提供相关证明文件；

3.供应商应出具自2019年1月1日以来已缴纳至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，（单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章）依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

4.其他供应商认为需要提供的证明资料。

五、无重大违法记录声明：

（提示：1、供应商可通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。2、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。）

格式自拟

六、法定代表人委托授权书（按下方给定格式进行填写）：

说明：法定代表人亲自参加磋商的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

法定代表人委托授权书

中昕国际项目管理有限公司 ：

现委派（被授权人姓名）_______________为本公司的全权代表人，参加贵中心组织的西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室装修工程（项目编号：ZXGJ-YLZB-2020(59)）政府采购活动，就本项目的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权有效期与响应文件有效期一致。

被授权人姓名：_______________	性别：_____	年龄：____

身份证号码：___________________	职务：__________________

通讯地址：_________________________________________________

邮政编码：__________	电话：_________

| 附法定代表人身份证复印件 |  | 附被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |
| （正、反面） |  | （正、反面） |

供应商:（供应商全称并加盖公章）	法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

七、磋商邀请函中要求的其他资格证明文件

第四部分  供应商概况

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  |  |  |  |
| 注册资产 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

（二）供应商性质

1、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受磋商文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文件的有效性。

2、供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。未提供证明函的，将不能享受磋商文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文件的有效性。

特别提醒：仅当供应商属于中小微企业、或残疾人福利性单位、或监狱企业，或以联合体身份参与磋商时才需填写相应的声明函/证明函/联合体协议书，否则应当将其留空或直接删除。供应商性质将随成交公告一同公布，接受社会监督。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府代理机构和采购提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：（代理公司） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目采购之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：（代理公司） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：（代理公司） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因工程质量问题的不法行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：（代理公司） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第六部分  响应方案

依照磋商文件第二章第九项《磋商方法及程序》各条款的要求，结合第三章《磋商内容及要求》编制响应方案。包括但不限于以下内容：

一、施工组织设计。

1、按下列顺序编制：

2、确保工程质量的技术组织措施；

3、确保安全生产的技术组织措施；

4、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施（含治污减霾防治措施）；

5、确保工期的技术组织措施；

6、施工方案和项目部组成人员；

7、施工机械配备和材料投入计划；

8、施工进度表或施工网络图；

9、劳动力安排计划及劳务分包情况表；

10、施工总平面布置图；

11、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

12、设备采购、运输、安装、维护方案；

13、业绩证明资料。

二、合同草案条款说明（未响应合同草案条款的视为无效响应）。

三、供应商认为有利于成交的其他情况说明。

四、已标价的工程量清单（参照国家通用表格进行预算）。

- 纸质响应文件封袋标识式样

致：中昕国际项目管理有限公司

项目编号：ZXGJ-YLZB-2020(59)

项目名称：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室装修工程

响应文件（正本/副本）

（在规定的开启时间前不得启封）

供应商:（供应商全称并加盖公章）

法人或法定代表人（签字或盖章）

附件一：工程量清单

政府采购项目

项目编号：ZXGJ-YLZB-2020(59)

西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心(区妇计中心)新建综合楼手术室装修工程

工程量清单

（另行装订）

西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

二零二零年十一月