西安阎良航城水务有限公司

2025年7月份水质检测结果

西安阎良航城水务有限公司按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《城市供水水质标准》（CJ/T 206-2005）等要求的方法与频次进行水质监测，所检水样均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求，现将2025年7月水质监测结果公示如下：

| 出厂水水质日检指标检测结果(10项) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检测结果 范围 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.12~0.26 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | —— | 6.5∽8.5 | 7.68~8.13 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 0.92~1.54 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.30~2 | 0.30~0.40 |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出~36 |
| 9 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 10 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |

| 出厂水水质常规指标检测结果（43项） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检测结果 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 5 | pH值 |  | 6.5∽8.5 | 8.05 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 0.99 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.30~2 | 0.30 |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 16 |
| 9 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 10 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 11 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <1.0×10-3 |
| 12 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <6.0×10-5 |
| 13 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
| 14 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <2.5×10-3 |
| 15 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <1.0×10-4 |
| 16 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
| 17 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.80 |
| 18 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.24 |
| 19 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.018 |
| 20 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 3.8×10-3 |
| 21 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 7.9×10-3 |
| 22 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <4.1×10-5 |
| 23 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷） | mg/L | ≤1.0 | 0.47 |
| 24 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 4.9×10-3 |
| 25 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.038 |
| 26 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.01 |
| 27 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.3 |
| 28 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.1 |
| 29 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 |
| 30 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
| 31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 23.2 |
| 32 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.020 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 49.5 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 243 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 126 |
| 36 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.03 |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.03 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.07 |
| 39 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 40 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3.0 | 未使用 |
| 42 | 臭氧(O3) | mg/L | 0.0~0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 未使用 |

| 管网水水质9项指标检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检测结果 范围 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | —— | 6.5∽8.5 | 7.94~8.14 |
| 6 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | ≤3 | 0.80~1.19 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.05~2 | 0.05~0.40 |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出~35 |
| 9 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |

| 管网末梢水水质常规指标检测结果（43项） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 国家标准 | 检测结果 范围 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | —— | 6.5∽8.5 | 8.10~8.16 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 0.80~0.88 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.05~2 | 0.30 |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
| 9 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 10 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 11 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ＜1.0×10-3 |
| 12 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜6.0×10-5 |
| 13 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜4.0×10-3 |
| 14 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜2.5×10-3 |
| 15 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜1.0×10-4 |
| 16 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 |
| 17 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.56~0.60 |
| 18 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.79~0.93 |
| 19 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.017~0.020 |
| 20 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 4.0×10-5~4.5×10-5 |
| 21 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 7.5×10-3~8.5×10-3 |
| 22 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <4.1×10-5 |
| 23 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷） | mg/L | ≤1.0 | 0.45~0.52 |
| 24 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 3.2×10-3~3.3×10-3 |
| 25 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.029~0.034 |
| 26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.020 |
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.01 |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.3 |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.1 |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 16.2~16.9 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 40.5~41.0 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 236~243 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 118~123 |
| 36 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.03 |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.02~0.03 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.07~0.10 |
| 39 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 40 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3.0 | 未使用 |
| 42 | 臭氧(O3) | mg/L | 0.0~0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 未使用 |